湖北大学附属中学采购项目密封询价表

|  |  |  | 制表日期： | 2025年7月31日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求（采购人填写） |  |  | 供应商回复（供应商填写） |  |
| 项目名称 （项目编号） | 湖北大学附属中学教室空调采购 |  | 报价（大写） |  |
| 项目最高限价 | 2匹5000元/台，1.5匹3500元/台， 总价70500元 |  | 报价（小写） | ¥ 元 |
| 采购单位 | 湖北大学附属中学 |  | 供应商 （公章） |  |
| 采购联系人 | 郭辉 |  | 委托代理人 （签章） |  |
| 联系电话 | 18771146866 |  | 联系电话 |  |
| 商品 （服务名称） | 配置或技术参数和参考图片 | 数量 | 品牌型号 | 单项报价金额（元） |
| 教室空调 | 一、2P 分体式空调 1、制冷量：≥5000 W，以确保在较大空间内能够迅速有效地降低温度。 2、制冷功率：≤1280W，在保障制冷效果的同时，具备良好的节能性能，降低学校的用电成本。 3、制热量：≥7210W，满足冬季室内取暖需求。 4、制热功率：≤1990W，制热过程中保持较低能耗。 5、循环风量：≥850m³/h，促进室内空气的快速循环，使温度分布更均匀。 6、能效等级：达到国家二级及以上标准，优先选用高能效产品，实现节能环保。 7、电源：适用电源规格，如 220V/50Hz。 8、噪音标准：室内机运行噪音在高风速时≤45dB。 二、1.5P 分体式空调 1、制冷量：≥3510W，满足普通教室及办公室的制冷需求。 2、制冷功率：≤810 W，具备良好的节能特性。 3、制热量：≥5010 W，保障冬季室内温暖。 4、制热功率：≤1250W，在制热时有效控制能耗。 5、循环风量：≥640m³/h，实现室内空气的有效循环。 6、能效等级：达到国家 二级及以上标准，符合节能环保要求。 7、电源：适用电源规格，如 220V/50Hz。 8、噪音标准：室内机运行噪音在高风速时≤45dB。 | 2匹12台 1.5匹3台共15台 |  |  |
| 商务要求 | 1.请于2025年8月5日12时前密封送到至湖北大学附属中学总务处，逾期视为无效报价； 2.密封报价文件中须包含营业执照复印件及配置或技术参数中要求的相关资质文件复印件，否则视为无效报价； 3.所投产品需满足或者优于参数要求； 4.交货地点：湖北大学附属中学 5.交货期与质保期：合同签订后15天内交付，质保期6年。 6.请注明所投商品品牌型号和单价，并在询价单上加盖供应商公章，否则视为无效报价。 |  | 供应商 其他回复 | （参数若有正偏离请在此处回复） |